Busnago, 06/02/2024

Nome

via della SS. Annunziata 32/A

55100 Lucca

Richiedente:

Telebit Spa

Via S. Rocco, 65

20874 Busnago

Progettista:

nuovo impianto di ricarica per veicolo elettrico

Sommario

1	  premessa	4

2	  localizzazione dell'impianto	4

3	  descrizione dell'opera e delle scelte progettuali	4

4	  layout d'impianto	4

6	  documentazione fotografica	6

7	  caratteristiche tecniche	7

8	  aspetti normativi	7

9         area di intervento e tipo di attività.	8

10       tipo di impianto.	8

11       punto di origine.	8

12       sistema di fornitura.	8

13       tensione nominale.	8

14       sistema di distribuzione.	8

15       corrente di corto circuito.	8

16       potenza impegnata.	8

17       caduta di tensione.	8

18       correnti di impiego e portate dei cavi.	9

19       sezione minima dei conduttori di fase.	9

20       sezione minima dei conduttori di neutro.	9

21       sezione minima dei conduttori di protezione (pe).	9

22       sezione minima del conduttore di terra.	10

23       colori di identificazione.	10

24       sezionamento e comando.	10

25       sezionamento.	10

26       interruzione per manutenzione non elettrica.	11

27       comando funzionale.	11

28       protezione contro i contatti diretti.	11

29       protezione contro i contatti indiretti – sistema tt.	12

30       protezione da parti in tensione poste all’interno dell’involucro.	12

31       componenti elettrici in classe ii o con isolamento equivalente.	12

32       protezione delle condutture contro le sovracorrenti.	13

33       protezione contro i sovraccarichi.	13

34       protezione contro i corto circuiti.	14

35       selettività.	14

36       schemi e documentazione.	14

37	  descrizione degli impianti	14

38       quadri elettrici.	14

39       distribuzione principale.	15

40       colonnina.	15

41       verifiche.	15

42       apparecchiature modulari.	15

43       interruttore generale.	16

44       interruttori magnetotermici modulari.	16

45       interruttori differenziali modulari.	16

46       contattori di potenza e ausiliari.	17

47         accessori.	17

48	cavi.	17

49         colori dei cavi.	18

50         cavi per la distribuzione dell’energia.	18

51	condutture.	18

52         tubi e guaine.	19

53         tipi di posa.	19

54	impianto trasmissione dati.	21

55	     verifiche	21

56	verifiche iniziali.	22

57	esame a vista.	22

58	prove.	22

# PREMESSA

Con l’avvento della mobilità elettrica la società odierna si prepara ad affrontare numerosi cambiamenti nel modo di spostarsi, utilizzare i veicoli e vivere le città. La necessità di elettrificare i trasporti deriva da un bisogno sempre maggiore di efficienza energetica e, al pari passo con lo sviluppo delle fonti di energia rinnovabili e delle reti di distribuzione intelligenti, di un modello di sviluppo sostenibile.

# LOCALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO

Il presente progetto è finalizzato all’istallazione di una wallbox di ricarica, situata a Lucca (LU) in via della ss. Annunziata 32/A, presso un parcheggio privato all’interno di un condominio.

# DESCRIZIONE DELL'OPERA E DELLE SCELTE PROGETTUALI

Il posizionamento degli apparati e dei parcheggi adibiti a ricarica auto è subordinato:

- alla disponibilità da parte della proprietà;

- all’analisi dei sottoservizi esistenti;

- ad analisi per la consegna della linea di alimentazione da parte del distributore di energia;

L’intervento comprende l’allaccio alla linea e-distribuzione mediante la realizzazione di nuovo impianto fino al punto di consegna indicato dal distributore, situato all’interno dell’area in oggetto.

# LAYOUT D'IMPIANTO

Il layout dell'impianto sarà composto dalle seguenti parti:

- 1 quadro elettrico in pvc IP40 con barra DIN da 8 moduli

- Protezione magnetotermica differenziale composta dai seguenti moduli:

  - differenziale DDA 202A 40A

  - magnetotermico S 202 C40

- WallBox Cupra Charger Connect monofase

- 60 m di cavo FG16OM16 3G6 0.6/1kV, utilizzato per i collegamenti tra quadro elettrico e WallBox

- WALLBOX ID CHARGER

# DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

# CARATTERISTICHE TECNICHE

La Stazione di ricarica, consiste in un insieme di apparecchiature elettriche costituito da: Wallbox e quadro elettrico di gestione.

# ASPETTI NORMATIVI

Si precisa che la Stazione di ricarica non richiede la presenza di personale fisso e pertanto non va ad incidere in alcun modo sui parametri connessi con gli standard urbanistici e gli spazi ad essa relativa sono da ritenersi “senza permanenza di persone”.

In relazione a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di portatori di handicap è opportuno precisare che i locali tecnici sono accessibili esclusivamente al personale specializzato per la manutenzione che non può essere svolta da persone con ridotte capacità motorie; in questo senso le prescrizioni di cui alla legge 09/01/1989 n° 13 e successive modificazioni, sono derogabili ai sensi dell’art. 7.4 del D.M. n° 236 del 14/06/1989.

Tutte le operazioni di accesso ai locali tecnici verranno effettuate in conformità al D.Lgs 81/2008 mediante utilizzo di idonea attrezzatura a norma.

Le infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici non rientrano fra le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ai sensi dell’Allegato I del D.P.R. n. 151 del 1 agosto 2011 “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell’articolo 49 comma 4-quater, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”, pertanto non sono soggette al benestare dei VV.F. e non necessitano di parere preventivo da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

Qualora l’installazione dell’infrastruttura di ricarica avvenga in una attività soggetta al controllo dei VV.F. si applicano le indicazioni riportate nelle linee guida contenute nella Circolare 2/2018 protocollo U.0015000 del 05/11/2018.

Saranno inoltre rispettate ed osservate le norme relative alla prevenzione infortuni ed alla sicurezza in cantiere.

PROGETTO ELETTRICO – RELAZIONE TECNICA

## AREA DI INTERVENTO E TIPO DI ATTIVITÀ.

L’area di intervento consiste nell’installazione di tipo Outdoor (esterno) di punto di ricarica.

## TIPO DI IMPIANTO.

Trattasi di impianto elettrico, utilizzatore di Ia categoria (50 V < Vn <1000 V), con alimentazione da rete privata di bassa tensione tramite un unico punto di consegna (POD) dell’Ente Distributore.

### PUNTO DI ORIGINE.

Il punto di origine dell’impianto dista circa 60 metri con il punto di consegna da parte dell’Ente Distributore.

Per maggiori dettagli si rimanda ai disegni e agli elaborati tecnici allegati a questa relazione.

### SISTEMA DI FORNITURA.

La fornitura sarà di tipo a corrente alternata monofase in bassa tensione 230 V, a frequenza nominale 50 Hz.

### TENSIONE NOMINALE.

Gli impianti elettrici presenti avranno le seguenti tensioni:

- Circuiti elettrici di tipo monofase a 230 V;

### SISTEMA DI DISTRIBUZIONE.

Si tratta di un impianto di tipo TT, con impianto di terra comune a tutte le sezioni dell’impianto.

### CORRENTE DI CORTO CIRCUITO.

Per la fornitura delle parti comuni, la corrente di corto circuito presunta per guasto trifase nel punto di fornitura è pari a 10 kA. (salvo diversa indicazione del Distributore), mentre per la corrente di corto circuito presunta per guasto monofase nel punto di fornitura è pari a 6 kA.

In ogni caso il dispositivo generale avrà un potere d’interruzione nominale monofase 230V maggiore della corrente di corto circuito monofase presunta nel punto di installazione.

### POTENZA IMPEGNATA.

La potenza impegnata tiene conto di tutti i fattori di contemporaneità e di utilizzazione delle varie utenze presenti nell’area d’intervento ed è pari a quella contrattualmente richiesta all’Ente Fornitore, più precisamente: 4 kW.

### CADUTA DI TENSIONE.

Per gli impianti di 1ª categoria la tensione misurata tra il quadro principale immediatamente a valle del punto di consegna dell’energia elettrica ed un qualsiasi punto dell'impianto utilizzatore (ivi compresi apparecchi d’illuminazione, prese a spina, ecc.), quando sono inseriti e funzionanti al rispettivo carico nominale non deve superare il 4% (a fondo linea).

### CORRENTI DI IMPIEGO E PORTATE DEI CAVI.

Ai fini della determinazione delle correnti d’impiego sono state fatte le seguenti considerazioni: le linee asservite alle utenze (WallBox) sono state dimensionate per il massimo carico previsto: per il dimensionamento della linea tra punto di consegna e il quadro di distribuzione si ipotizzato un fattore di contemporaneità ed utilizzazione dei carichi pari al 100% della somma dei carichi (c.a. 7,4 kW).

La portata delle condutture è ricavata dalle tabelle CEI-UNEL vigenti ed applicando i coefficienti di riduzione relativi alle condizioni di posa ed alle temperature ambiente. La portata delle singole condutture (o lz) è valutata secondo le tabelle CEI UNEL 35024 e CEI UNEL 35026 con fattore di correzione in funzione del tipo posa e presenza di più circuiti elettrici.

### SEZIONE MINIMA DEI CONDUTTORI DI FASE.

Le sezioni dovranno essere tali da soddisfare le più restrittive prescrizioni in proposito dettate dalle norme CEI e delle disposizioni di legge vigenti in materia antinfortunistica.

La sezione dei cavi sarà determinata anche in funzione dei seguenti parametri:

- carico installato;

- temperatura ambiente di 30°C per installazione all'interno, 40°C per posa nei percorsi

- all'esterno su canaletta;

- coefficiente di riduzione relativo alle condizioni di posa nella situazione più restrittiva nello sviluppo della linea;

- caduta di tensione massima ammissibile come meglio precisato nel paragrafo 12.

### SEZIONE MINIMA DEI CONDUTTORI DI NEUTRO.

Per i conduttori di neutro la sezione dovrà essere la stessa del conduttore di fase nei circuiti:

- monofase a due fili;

- polifase, quando la sezione del conduttore di fase sia inferiore o uguale a 16 mm2 se in rame e 25 mm2 se in alluminio.

per i circuiti nei quali la dimensione del conduttore di fase è maggiore di quelle sopra citate, è ammesso l’uso di un conduttore di neutro avente sezione inferiore a quella di fase se la corrente che percorre il neutro, durante il servizio ordinario, non sia maggiore della corrente sopportabile dal cavo e che la sezione del neutro sia almeno uguale a 16 mm2 se in rame e 25 mm2 se in alluminio.

### SEZIONE MINIMA DEI CONDUTTORI DI PROTEZIONE (PE).

Si dovranno rispettare le sezioni precisate dalla tabella 54F della norma CEI 64-8 art. 543.1.2

La sezione del conduttore di protezione dovrà essere scelta fra le seguenti possibilità (CEI 64-8 art. 543.1):

•	non inferiore al valore determinato dalla formula seguente:

Sp = I2 t / K

dove

- Sp è la sezione del conduttore di protezione in mm2

- I è la corrente di guasto che può percorrere il conduttore di protezione

- t è il tempo di intervento delle protezioni in secondi

- K è il fattore che dipende dal materiale del conduttore di protezione (PVC = 115);

- secondo la seguente tabella (Tab. 54 F della norma CEI 64-8):

| Sezione conduttore di fase |  | Sezione conduttore di protezione |
| --- | --- | --- |
| S 16 | Sp = S |  |
| 16 <S 35 | Sp = 16 |  |
| S >35 | Sp = S/2 |  |

La sezione del conduttore di protezione non facente parte della conduttura di alimentazione non dovrà essere inferiore a:

•	2,5 mm2 se protetto meccanicamente;

•	4 mm2 se non protetto meccanicamente.

Quando un conduttore di protezione è comune a più circuiti, dovrà essere proporzionato alla sezione del conduttore di fase avente sezione maggiore.

### SEZIONE MINIMA DEL CONDUTTORE DI TERRA.

Con riferimento all’art. 542.3 ed alla tabella 54A della norma CEI 64-8 le sezioni minime dei conduttori di terra si distinguono in relazione alla loro protezione meccanica e alla loro protezione contro la corrosione. Si avranno quindi:

- conduttori privi di protezione contro la corrosione: sezione 25 mm2 se in rame e 50 mm2 se in ferro zincato;

- conduttori protetti contro la corrosione e protetti meccanicamente: sezione in accordo con l’art. 543.1;

- conduttori protetti contro la corrosione, ma non protetti meccanicamente: sezione 16 mm2 se in rame e 16 mm2 se ferro zincato.

### COLORI DI IDENTIFICAZIONE.

In accordo con art. 514.31 della CEI 64-8/5 e della CEI 16-4 i colori da utilizzare per l'identificazione dei vari conduttori saranno unicamente i seguenti:

•	conduttori di fase: marrone, grigio e nero;

•	conduttore di neutro: blu chiaro;

•	conduttori di protezione: giallo verde;

•	ritorni ed interrotte: rosso;

•	bassissima tensione: bianco, arancione, violetto.

## SEZIONAMENTO E COMANDO.

Di seguito si riportano le caratteristiche delle apparecchiature per il comando ed il sezionamento dei circuiti elettrici.

### SEZIONAMENTO.

Ogni circuito dovrà poter essere sezionato dall’alimentazione, in particolare il sezionamento dovrà avvenire su tutti i conduttori attivi.

Dovrà in ogni modo essere possibile sezionare diversi circuiti con un solo dispositivo purché le condizioni di esercizio lo consentano.

Quando un componente elettrico, oppure un involucro, contenga parti attive collegate a più di un’alimentazione, una scritta od una segnalazione dovrà essere posta in posizione tale che qualsiasi persona che acceda alle parti attive sia avvertita della necessità di sezionare dette parti dalle proprie alimentazioni nel caso non sia presente un interblocco tale da assicurare che tutti i conduttori attivi siano sezionati.

### INTERRUZIONE PER MANUTENZIONE NON ELETTRICA.

Quando la manutenzione non elettrica può comportare rischi per le persone, si dovranno provvedere dispositivi di interruzione dell’alimentazione.

Dovranno essere presi adatti provvedimenti per evitare che le apparecchiature meccaniche alimentate elettricamente siano riattivate accidentalmente durante la manutenzione non elettrica, salvo che i dispositivi di interruzione non siano continuamente sotto il controllo dell’operatore.

Dovranno quindi utilizzare dispositivi di sezionamento in grado di interrompere la corrente di pieno carico.

### COMANDO FUNZIONALE.

Gli apparecchi di comando funzionale non dovranno necessariamente interrompere tutti i conduttori attivi di un circuito. In ogni caso un dispositivo di comando unipolare non dovrà essere inserito sul conduttore di neutro.

Le prese a spina possono essere utilizzate come comando funzionale se la loro portata non è superiore a 16 A.

Il comando funzionale potrà essere realizzato mediante:

- interruttori di manovra;

- interruttori automatici;

- contattori;

- relè ausiliari;

- prese a spina fino a 16 A compresi.

## PROTEZIONE CONTRO I CONTATTI DIRETTI.

Le parti attive risultano ricoperte tramite un isolamento che può essere rimosso solo mediante distruzione, Art. 412.1 CEI 64-8/4.

Ne consegue che i componenti in tensione e le parti attive dovranno essere segregati, mediante posa entro involucri o dietro barriere, in modo da assicurare un grado di protezione IPXXB (CEI 64-8 art. 412.2.1).

Per le superfici superiori orizzontali degli involucri e delle barriere a portata di mano si dovrà garantire un grado di protezione IPXXD (CEI 64-8 art. 412.2.2).

Nei luoghi soggetti a normativa specifica o con ambienti ed applicazioni particolari, il grado di protezione dovrà essere adeguato ai singoli casi, considerati in dettaglio nei capitoli specifici.

Le barriere e/o gli involucri di protezione dovranno essere fissati saldamente in modo da garantire stabilità e durata nel tempo e dovranno poter essere rimossi esclusivamente:

- mediante l'uso di chiave o attrezzo;

- se l'alimentazione, dopo l'interruzione a seguito della rimozione degli involucri di protezione, sia ripristinabile solo con la richiusura degli stessi;

- se esiste una barriera intermedia, con grado di protezione minimo IPXXB, rimovibile solo con l'uso di chiave od attrezzo.

Sono possibili altri sistemi di protezione dai contatti diretti (ostacoli, distanziamento ecc.) che dovranno in ogni modo essere analizzati ed applicati solo in casi particolari e specifici (CEI 64-8 art. 412.2.4).

## PROTEZIONE CONTRO I CONTATTI INDIRETTI – SISTEMA TT.

Per la protezione dai contatti indiretti dovrà essere garantito il coordinamento dell’impianto di terra con i dispositivi di protezione (CEI 64-8/4 art. 413.1.4.2) in modo da assicurare l'interruzione automatica dell'alimentazione nei tempi richiesti.

Il coordinamento sarà soddisfatto dalla relazione:

Ra * Ia < 50

dove:

- Ra = somma della resistenza del dispersore e dei conduttori di protezione

- Ia = corrente che provoca il funzionamento automatico del dispositivo di protezione (Idn se il dispositivo è differenziale).

Nel caso di dispositivo con caratteristica di funzionamento a tempo inverso (interruttore magnetotermico) si dovrà garantire che tra una parte attiva e una massa (o un conduttore di protezione) non possa permanere una tensione di contatto superiore a 50 V (in corrente alternata) per un tempo superiore a 5s (CEI 64-8 art. 413.1.4.2).

Nell'utilizzo di dispositivi differenziali, che dovranno rispettare le prescrizioni della Norma CEI 23-18, l'intervento dovrà essere istantaneo.

Se si usano dispositivi differenziali di tipo selettivo (S) o ritardati, posti in serie a dispositivi differenziali di tipo generale, il tempo di intervento non dovrà essere superiore a 1s.

## PROTEZIONE DA PARTI IN TENSIONE POSTE ALL’INTERNO DELL’INVOLUCRO.

Le parti attive poste entro involucri o barriere devono assicurare almeno il grado di protezione IP XXB (IP 20) Art. 412.2.1 CEI 64-8/4.

Le superfici orizzontali degli involucri o barriere poste a portata di mano (sotto i m. 2,5 dal calpestio) devono assicurare almeno il grado di protezione IP XXD (IP 40) Art. 412.2.2 CEI 64-8/4.

Per un più esplicito riferimento si rimanda a quanto segue:

XXA		XXB		XXC		XXD

dove la lettera addizionale significa:

- “A” - protetto contro l'accesso con il dorso della mano;

- “B” - protetto contro l'accesso con il dito (il dito di prova non tocca parti in tensione);

- “C” - protetto contro l'accesso con un attrezzo;

- “D” - protetto contro l'accesso con un filo (il filo di prova da 1mm non tocca parti in tensione).

## COMPONENTI ELETTRICI IN CLASSE II O CON ISOLAMENTO EQUIVALENTE.

La protezione da contatti indiretti può essere realizzata anche con l'utilizzo di componenti in classe II. Sono da considerare tali le condutture elettriche costituite da:

- cavi con guaina non metallica aventi tensione nominale maggiore di un gradino rispetto a quella necessaria per il sistema elettrico servito e che non comprendano un rivestimento metallico;

- cavi unipolari senza guaina installati in tubo protettivo o canale isolante e rispondente alle rispettive Norme;

- cavi con guaina metallica aventi isolamento idoneo per la tensione nominale del sistema elettrico servito, tra la parte attiva e la guaina metallica e tra questa e l'esterno.

## PROTEZIONE DELLE CONDUTTURE CONTRO LE SOVRACORRENTI.

Di seguito si riportano quanto previsto dalle Norme e Leggi relativamente alle protezioni delle condutture.

### PROTEZIONE CONTRO I SOVRACCARICHI.

Tutte le condutture saranno protette dai sovraccarichi, con la sola esclusione dei circuiti la cui interruzione potrebbe dar luogo a pericolo per le persone. Le protezioni dai sovraccarichi saranno realizzate con interruttori automatici, rispondenti alle norme CEI 17-5 e CEI 23-3.

Per proteggere le linee contro i sovraccarichi saranno soddisfatte le seguenti condizioni:

Ib In Iz

e

If 1,45 Iz

dove:

- In è la corrente nominale dell’interruttore o la sua taratura termica;

- If è la corrente convenzionale di funzionamento dell’interruttore;

- Ib è la corrente d’impiego;

- Iz è la portata della linea.

Per quanto riguarda il soddisfacimento della seconda condizione, si terrà presente che:

- gli interruttori per uso domestico o similare (norma CEI 23-3 e 23-18) hanno una corrente di funzionamento If  1,45 x In;

- gli interruttori conformi alla norma CEI 17-5 hanno una corrente di funzionamento If = 1,35 x In, per correnti nominali fino a 63 A e If = 1,25 x In, per valori della corrente nominale superiori a 63 A.

- Quando la protezione dalle sovracorrenti sarà effettuata con fusibili si terranno presenti le seguenti relazioni:

a)	4 A  In  10 A		If =1,9	e quindi	Ib  In  0,763 IZ

b)	10 A  In  25 A    	If =1,75	e quindi	Ib  In  0,828 Iz

c)	25 A  In		If =1,6	e quindi	Ib  In  0,6 Iz

### PROTEZIONE CONTRO I CORTO CIRCUITI.

Per la protezione da corto circuito (CEI 64-8 art. 434.3), affinché la temperatura dei conduttori non superi il valore massimo ammissibile, si dovrà tener conto della relazione seguente:

(I²* t)  K²* S²

dove:

- I = corrente di corto circuito in Ampere;

- t = durata del corto circuito in secondi;

- K = fattore relativo alla natura dell'isolante

- 115 per cavo in rame con guaina esterna in PVC;

- 135 per cavi in rame isolati con gomma ordinaria o gomma butilica;

- 143 per cavi in rame isolati con gomma etilenpropilenica e propilene reticolato.

- S = sezione del conduttore in mm.

### SELETTIVITÀ.

Gli impianti saranno realizzati in modo tale da assicurare la massima selettività possibile onde evitare che, in caso di guasto su un circuito a valle, intervengano anche le protezioni generali installate a monte.

### SCHEMI E DOCUMENTAZIONE.

Saranno forniti al manutentore i documenti di disposizione topografica dell’impianto elettrico, unitamente a rapporti di verifica, disegni, schemi e relative modifiche, così come istruzioni per l’esercizio e la manutenzione.

# DESCRIZIONE DEGLI IMPIANTI

Relativamente a quanto descritto in questo capitolo, si precisa che per maggiori dettagli si rimanda a tutta la documentazione allegata alla presente.

## QUADRI ELETTRICI.

Tutti i quadri e i dispositivi di protezione scelti (fusibili, interruttori) saranno di primaria marca: e dovranno essere del tipo in materiale termoplastico salvo diversa indicazione.

I quadri saranno completi di telai e pannellature idonee per il montaggio di apparecchi modulari e scatolati, e dovranno essere corredati di appositi cartellini fissati in modo imperdibile che indicheranno chiaramente le funzioni svolte dalle varie apparecchiature installate.

Sui quadri troveranno posto le protezioni magnetotermiche differenziali necessarie per attuare la protezione, il sezionamento e la suddivisione dei circuiti previsti con riferimento alla vigente normativa e in considerazione delle esigenze di sicurezza, continuità del servizio e praticità di manutenzione.

L'ingresso delle condutture (cavi provenienti dal contatore) sarà realizzato nella parte inferiore dello stesso; analogamente l’uscita delle condutture (cavi verso le utenze) sarà realizzata nella parte inferiore dello stesso.

Si raccomanda, nell’ingresso delle condutture al quadro, il mantenimento del grado di protezione iniziale dello stesso, mediante l’utilizzo di appositi pressa-cavi o guarnizioni. Le dimensioni dei quadri e le caratteristiche tecniche delle apparecchiature in essi installate sono specificate negli schemi elettrici allegati.

## DISTRIBUZIONE PRINCIPALE.

Quanto segue è valido solo nel caso in cui il POD, e quindi il contatore fiscale ed il DG.

Gli ingressi delle condutture dall’Ente Distributore e delle condutture del fornitore dei servizi sono convogliati alla conchiglia dei quadri a mezzo di tubazione interrata all’interno della proprietà.

Le condutture della distribuzione saranno unicamente cavi unipolari tipo FG16R16/FG16M16, che saranno usati per sezioni di conduttore superiore a 25 mm2, mentre per sezioni inferiore sarà ammesso uso di cavi multipolare del tipo FG16(O)R16 o FRG17, che saranno utilizzati anche per le alimentazioni di utenze o i collegamenti di segnale nei locali tecnologici.

## COLONNINA.

La stazione di ricarica è classificabile come “Ambienti ed applicazioni particolari, Alimentazione di veicoli elettrici” della Norma CEI 64-8:2012:06, variante V1:2013:07, Sezione 722.

Il modo di ricarica sarà tipo 3 e 4, mentre il modo di connessione sarà di tipo B e C (Norma CEI EN 61851-1:2012-05).

Attualmente la norma, che riporta le prescrizioni necessarie per la ricarica dei veicoli elettrici, è la Norma CEI EN 61851-1:2012-05 “Sistema di ricarica conduttiva dei veicoli elettrici – Parte 1: Prescrizioni generali

“…con riferimento ai modi di carica in corrente alternata adottati in Italia, al fine di garantire la necessaria sicurezza durante la carica conduttiva dei veicoli elettrici, quando questa viene eseguita in ambienti aperti a terzi deve essere adottato il Modo di carica 3”.

Sulla base delle classificazioni realizzate da Cives ed Eurelectric, il Piano Nazionale individua le seguenti classi di infrastrutture di ricarica sulla base della capacità di erogazione dell’energia:

- Normal power (Slow charging) - fino a 3,7 kW

- Medium power (Quick charging) - da 3,7 fino a 22 kW

- High power (Fast charging) - superiore a 22 kW

Lo specifico progetto prevede la posa di Medium power.

Architettura EVC.

punto di ricarica prevedrà:

•	una WallBox del tipo a ricarica fino a 7,4kW dotata, nel caso in oggetto, di una presa di ricarica opportunamente modulata con apposito softwere;

### VERIFICHE.

Per la valutazione delle verifiche da eseguire sui quadri elettrici bisogna distinguerli per categoria in base alle loro caratteristiche.

## APPARECCHIATURE MODULARI.

Le apparecchiature installate nei quadri di comando e negli armadi dovranno essere del tipo modulare e componibile con fissaggio a scatto su profilato normalizzato EN 50022, ad eccezione di eventuali interruttori automatici superiori a 125 A che si fisseranno a mezzo di bulloni sulla piastra di cablaggio, mentre per il fissaggio di relè contattori all'interno del quadro si adotterà il sistema di fissaggio e cablaggio su piastra.

Gli interruttori di tipo magnetotermico, magnetotermico differenziale e differenziale puro dovranno avere potere di interruzione adeguato alla corrente di corto circuito calcolato nel punto di installazione. La corrente di soglia di intervento differenziale potrà essere da 0,5 A - 0,3 A - 0,03 A, a seconda della selettività che si vuole conseguire.

### INTERRUTTORE GENERALE.

Ogni quadro sarà dotato di un interruttore generale provvisto di comando manuale che consenta di interrompere simultaneamente la continuità metallica di tutti i conduttori.

Esso dovrà portare una chiara indicazione della posizione di aperto o chiuso in corrispondenza dell'organo di manovra.

### INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI MODULARI.

Si è fatto uso di interruttori automatici magnetotermici aventi meccanica di tipo autoportante svincolata dall’involucro isolante, di comando a leva nera piombabile in posizione ON-OFF.

I morsetti di collegamento saranno predisposti per il collegamento di cavi e barrette di collegamento e l’alimentazione sarà possibile sia dai morsetti superiori che inferiori.

Si riportano di seguito le caratteristiche generali:

- Tensione nominale di funzionamento in corrente alternata: 230/400 V;

- Frequenza di esercizio: 50-60 Hz;

- Nr. poli: (1+N; 1; 2; 3; 4);

- Potere di inter. (CEI 23.3): 15 kA o inferiore se è previsto protezione di back up a monte;

- Corrente nominale ininterrotta:

  - (caratteristica B): (6…63) A;

  - (caratteristiche C, D, K): (0.5…63) A;

- Caratteristica di intervento: B-C-D-K;

- Tenuta alla tensione a frequenza industriale: 3 kV;

- Numero di manovre meccaniche: 20.000;

- Numero di manovre elettriche a Ue e In: 10.000;

- Tensione di isolamento 500 V;

- Grado di inquinamento 2;

- Gruppo materiale II, idoneo al sezionamento.

Il potere di interruzione dovrà essere adeguato alla corrente di corto circuito simmetrica trifase presunta nel punto di installazione o in alternativa dovrà essere previsto un interruttore generale con opportuno coordinamento avente potere di interruzione comunque non inferiore a 15 kA.

### INTERRUTTORI DIFFERENZIALI MODULARI.

I blocchi differenziali avranno meccanica di tipo autoportante svincolata dall’involucro isolante, di comando a leva piombabile in posizione ON-OFF.

Il dispositivo differenziale sarà idoneo al funzionamento in presenza di correnti alternate sinusoidali e  immune agli scatti intempestivi dovuti alle sovratensioni pari a 250A di picco con onda 8/20 µs.

- Tensione nominale di funzionamento in corrente alternata: 230/400 V;

- Frequenza di esercizio: 50-60 Hz;

- Potere di interruzione in corto circuito pari a quello dell’interruttore automatico a cui è accoppiato (se non già un differenziale puro);

- Taglia: 25, 40, 63, 100 A;

- Nr. poli: (2-3-4);

- Sensibilità nominale differenziale: 0.03 – 0,1 – 0,3 – 0,5 – 1 – 2;

- Numero di manovre meccaniche: 20.000;

- Numero di manovre elettriche a Ue e In: 10.000; 20.000 (taglia 100 A).

### CONTATTORI DI POTENZA E AUSILIARI.

Se necessari si farà uso di contattori accessoriabili, rispondenti alle normative EN60947-1 e 947-4-1 e saranno idonei per montaggio su barra DIN o piastra di fondo, in versioni a 3 o 4 poli con morsetti a vite e grado di protezione IP20 ed avranno circuito magnetico (bobina) in corrente alternata e contatto ausiliario (n° 1 normalmente aperto NA o n° 1 normalmente chiuso NC) integrato nelle versioni tripolari.

In generale avranno le seguenti caratteristiche tecniche:

- Tensione nominale d’isolamento Ui: 1.000 V;

- Tensione nominale di impulso Uimp: 8 kV;

- Tensione nominale di impiego Ue: 690 Vca;

- Temperatura ambiente:

- immagazzinaggio: da –60 °C a +80 °C;

- in funzionamento da –40 °C a +55 °C;

- in funzionamento con relè termico da –25 °C a +55 °C

- Durata meccanica: 10 milioni di manovre;

- Durata elettrica (AC3 - 400 V - 16 A): 2.000.000 manovre.

### ACCESSORI.

Qualora previsti, la grandezza per i contattori di potenza dovrà essere scelta tenendo conto di una corrente minima di 9 A in classe di funzionamento AC3, inoltre dovranno avere almeno due contatti ausiliari (n° 1 NA e n° 1 NC) in più di quelli previsti dallo schema di quadro.

Si riportano di seguito le caratteristiche minime generali a cui devono rispondere:

- Contatti ausiliari frontali e/o laterali;

- Interblocchi meccanici ed elettro-meccanici;

- Temporizzatori pneumatici ed elettronici;

- Limitatori di sovratensioni;

- Barrette di collegamento;

- Bobine di ricambio;

- Relè termici.

## CAVI.

Quanto segue è valido solo nel caso in cui il POD, e quindi il contatore fiscale ed il DG non sia all’interno di EVC, come nel caso oggetto della presente relazione tecnica.

Tutti i cavi impiegati nella realizzazione degli impianti descritti nel presente progetto risponderanno all'unificazione UNEL ed alle Norme costruttive stabilite dal Comitato Elettrotecnico Italiano.

In particolare, tutti i cavi citati nel presente documento si intendono del tipo non propagante l’incendio ed a bassissima emissione di fumi e gas tossici, secondo le norme vigenti quali CEI 20-22 III, CEI 20-35, CEI 20-37 e CEI 20-38 o s.m.i.

Per la distribuzione dell’energia dovranno essere utilizzati i cavi unipolari isolati in XLPE, qualità R2 non propaganti l’incendio, con corde flessibili in rame, rispondenti alla norma CEI 20-22, ed avranno una tensione di isolamento minimo, superiore di un gradino alla tensione di impiego (Uo/U = 0,6/1 kV).

I cavi saranno contrassegnati in modo da individuare prontamente il servizio a cui appartengono; il transito di cavi attraverso la struttura di canali portacavi, cassette di derivazione etc., sarà effettuato con l'ausilio di pressacavi del tipo con bullone a stringere.

I conduttori previsti saranno dimensionati secondo i dati della tabella CEI-UNEL 35024/1 e 35024/2 tenendo conto di una temperatura iniziale di 30°C, di una temperatura massima di esercizio e di una temperatura massima di corto circuito adeguati al tipo dell'isolante (CEI 64-8 tabella 52 D); per la posa interrata si farà riferimento alle tabelle CEI-UNEL 35026.

Nel caso siano posati nella stessa conduttura conduttori di sistemi a tensione diversa (cavi per energia, impianto rivelazione incendio, impianti trasmissione dati, ecc.), tutti i conduttori dovranno essere isolati per la tensione più elevata (CEI 64-8 art. 521.6).

### COLORI DEI CAVI.

I conduttori impiegati nell’esecuzione degli impianti dovranno essere contraddistinti dalla colorazione prevista dalle vigenti tabelle di unificazione CEI - UNEL 00722 e 00712.

Per quanto riguarda i conduttori di fase dovranno essere contraddistinti in modo univoco per tutto l'impianto dai colori: nero, grigio e marrone. Nella scelta del colore dei conduttori, il bicolore giallo-verde sarà tassativamente riservato ai conduttori di protezione ed equipotenziali ed il colore blu chiaro sarà destinato esclusivamente al conduttore di neutro (CEI 64-8 art. 514.3.1).

### CAVI PER LA DISTRIBUZIONE DELL’ENERGIA.

In accordo con la Tabella 52A della Norma CEI 64-8, si potranno utilizzare, ad esempio, i seguenti tipi di cavo:

- posa all’interno e all’esterno non interrata: H07V-K, FS17, FG17 – 450/750 V;

- posa all’interno e all’esterno anche interrata: FG16OR16-0,6/1 kV, FG16R16-0,6/1 kV, N1VV-K.

Per gli ambienti trattati nella Sezione 751 della Norma CEI 64-8:

- FM9 450/750 V

- FG10(O)M1-0,6/1 kV.

Più in dettaglio, nel presente progetto si potranno usare i seguenti:

- cavi unipolari o multipolari isolati in gomma CPR ad alto modulo, non propaganti l’incendio e a bassissima emissione di gas alogenidrici, con conduttori in rame ricotto, tensione nominale di 0,6/1 kV sigla di riferimento FG16(O)M16;

- cavi unipolari o multipolari isolati in gomma CPR ad alto modulo, non propaganti l’incendio con conduttori in rame ricotto, tensione nominale di 0,6/1 kV sigla di riferimento FG16R16;

- cavi multipolari isolati in PVC, qualità TI2, non propaganti l’incendio con conduttori in rame ricotto, tensione nominale 450/750 V sigla di riferimento FG17;

- cavi unipolari isolati in PVC, qualità R2 non propaganti l’incendio, con corde flessibili in rame, per tensioni nominali 450/750 V sigla di riferimento FS17.

## CONDUTTURE.

Quanto segue è valido solo nel caso in cui il POD, e quindi il contatore fiscale ed il DG non sia all’interno di EVC, come nel caso oggetto della presente relazione tecnica.

Le condutture dovranno essere realizzate in modo da ridurre al minimo la probabilità di innesco e propagazione dell’incendio nelle condizioni di posa. Per soddisfare questi requisiti le condutture dovranno rispondere alle prescrizioni della Sezione 751 della Norma CEI 64-8/7.

Per conduttura si dovrà intendere l'insieme costituito da uno o più conduttori elettrici e dagli elementi che assicurano il loro isolamento, il loro supporto, il loro fissaggio e la loro eventuale protezione meccanica (CEI 64-8/2 art. 26.1).

I conduttori dovranno essere sempre protetti meccanicamente. Dette protezioni saranno realizzate mediante tubazioni anche interrate, canalette portacavi, passerelle, condotti o cunicoli, eventualmente ricavati nella struttura edile ecc.

I tubi protettivi, le cassette e le scatole per l'impianto di energia, per trasmissione dati, di allarme, di controllo e di segnalazione, dovranno essere dedicate e distinte fra loro (CEI 64-8/5 art. 528.1.1).

Le condutture elettriche dovranno essere opportunamente distanziate da tubazioni che producano calore, fumi o vapori. Se ciò non fosse possibile si dovranno utilizzare opportuni accorgimenti onde evitare eventuali effetti dannosi.

### TUBI E GUAINE.

In considerazione delle diverse tipologie impiantistiche si potranno utilizzare, oltre a quelli già esistenti, i tubi e le guaine di seguito descritte:

- tubo rigido autoestinguente in PVC serie pesante conforme alla Norma CEI 23-8 e varianti ed alle relative tabelle UNEL 37118-37119-37120 e s.m.i.;

- tubo flessibile autoestinguente in PVC serie pesante conforme alla Norma CEI 23-14 e varianti;

- guaine in PVC flessibile autoestinguente, serie pesante, complete di accessori di giunzione e derivazione, conformi alle relative tabelle UNEL 37118-37119-37120 e s.m.i.

Il diametro dei tubi non dovrà essere inferiore a 16 mm. Tutte le curve eseguite senza l’impiego di pezzi speciali dovranno essere di raggio proporzionato al diametro del tubo e tale da non diminuirne in corrispondenza delle stesse la sezione libera di passaggio.

I tubi di nuova installazione dovranno essere dimensionati in modo che il loro diametro sia pari ad almeno 1,3 volte il diametro del cerchio circoscritto al fascio dei conduttori in essi contenuti.

Tale accorgimento renderà possibile un'eventuale aggiunta di conduttori senza arrecare deterioramento all'isolamento degli esistenti e permetterà di non apportare pregiudizio alla sfilabilità dei cavi.

Tutte le tubazioni, qualunque sia il tipo di posa, dovranno avere andamento prevalentemente rettilineo, si potranno seguire percorsi non rigorosamente rettilinei solamente in corrispondenza di eventuali ostacoli (canali, tubazioni di altri impianti).

### TIPI DI POSA.

Le condutture elettriche dovranno essere opportunamente distanziate da tubazioni che producano calore, fumi o vapori. Se ciò non fosse possibile si dovranno utilizzare opportuni accorgimenti onde evitare eventuali effetti dannosi.

I tubi protettivi installati sotto traccia dovranno avere un percorso orizzontale, verticale o parallelo allo spigolo della parete, ad esclusione dei percorsi nei soffitti e nei pavimenti ove il percorso potrà essere omnidirezionale.

I tipi di posa delle condutture in funzione dei tipi di cavi utilizzati dovranno essere in accordo con la Tabella 52A della norma CEI 64-8 sotto riportata.

|  |  | Tipo di posa |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Conduttori e cavi | Tubi protettivi (di forma non circolare) |  | Passerelle e su mensole | Su isolatori | Con filo o corda di supporto |
| Conduttori nudi | - |  | - | + | - |
| Cavi senza guaina | + |  | - | + | - |
| Cavi con guaina multipolari |  | + | + | 0 | + |
| Cavi con guaina unipolari |  | + | + | 0 | + |

|  |  | Tipo di posa |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Conduttori e cavi |  | Senza fissaggi | Fissaggio diretto su parete | Tubi protettivi (di forma circolare) | Canali (compresi i canali incassati nel pavimento) |  |
| Conduttori nudi Cavi senza guaina Cavi con guaina Multipolari |  | - | - | - | - |  |
|  |  | - | - | + | + |  |
|  |  | + | + | + | + |  |
| Cavi con guaina Unipolari |  | 0 | + | + | + |  |

Nei cavi con guaina sono compresi i cavi provvisti di armatura e quelli con isolamento minerale.

Legenda:

+ permesso

- non permesso

0 non applicabile o non usato in generale nella pratica.

I tipi di posa delle condutture in funzione delle varie condizioni di utilizzo dovranno essere in accordo con la Tabella 52B della norma CEI 64-8 di seguito riportata.

|  |  |  |  | Tipo di posa |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ubicazione |  |  |  | Senza Fissaggi | Con fissaggio Diretto su parete | Entro tubi protettivi (di forma circolare) | Canali (compresi i canali incassati nel pavimento) |
| Entro cavità di Strutture |  | Accessibili |  | 25 | 21-25 | 22 | 31-32-75 |
|  |  | Non Accessibili |  | 21-25-73-74 | 0 | 2-73-74 | 0 |
| Entro cunicoli |  |  |  | 43 | 43 | 41-42 | 0 |
| Interrata |  |  |  | 62-63 | 0 | 61 | - |
| Incassata nella struttura |  |  |  | 52-53 | 51 | 1-2-5 | 33-75 |
| Montaggio sporgente |  |  |  | - | 11 | 3 | 31-32-71-72 |
| Aerea |  |  |  | - | - | 0 | 34 |
| Immersa |  |  |  | 81 | 81 | 0 | - |

## IMPIANTO TRASMISSIONE DATI.

La rete di distribuzione per questa tipologia di impianto, qualora previsto, si svilupperà all’interno di canalizzazioni predisposte allo scopo, separata dagli impianti di energia. La tipologia di cavo utilizzata sarà conforme alle specifiche del fornitore/costruttore dell’EVC o, più in generale, del fornitore del sistema di trasmissione dati adottato. I cavi impiegati saranno adeguati alla modalità di posa prevista.

# VERIFICHE

Ad impianto ultimato si dovrà provvedere alle seguenti verifiche di collaudo.

- Rispondenza alle disposizioni di legge.

- Rispondenza alle prescrizioni particolari concordate in progetto e in sede di offerta.

- Rispondenza alle norme CEI relative al tipo di impianto, come meglio descritto sulla Norma CEI 64-8 Cap.61 "Verifiche iniziali" e s.m.i.

Entrando più in dettaglio, l’esame dell’impianto elettrico consiste in un controllo di rispondenza dell’opera realizzata ai dati di progetto e a regola d’arte e dovrà essere effettuata prendendo tutte le precauzioni possibili per la sicurezza del personale e per evitare danni ai beni ed ai componenti elettrici.

I tipi di verifica si distinguono in iniziale, periodica o straordinaria:

- iniziale: effettuata prima della messa in servizio dell’impianto elettrico;

- periodica: effettuata ad intervalli di tempo solitamente stabiliti;

- straordinaria: effettuata dopo aver modificato o ampliato l’impianto elettrico.

Dovranno essere registrate le date ed i risultati delle prove e delle misure di ciascuna verifica, la quale dovrà essere effettuata da un tecnico qualificato.

## VERIFICHE INIZIALI.

Durante la realizzazione e prima della messa in servizio, l’impianto elettrico dovrà essere esaminato a vista e provato per verificare che le prescrizioni richiamate dalla Guida CEI 64-52 siano state rispettate.

A tale scopo dovranno essere eseguite tutte le verifiche prescritte dalle norme impiantistiche ed in particolare quelle del Capitolo 61 della Norma CEI 64-8.

Le verifiche dovranno essere effettuate prima della messa in servizio iniziale e, dopo modifiche o riparazioni, prima della nuova messa in servizio.

## ESAME A VISTA.

In questo caso la verifica di un impianto elettrico è:

- di tipo ordinario accertando tutti quei difetti evidenti allo sguardo ad esempio: involucri rotti, connessioni interrotte, mancanza di ancoraggi, ecc.

- di tipo approfondito ispezionando, per mezzo di attrezzi ed utensili, i componenti elettrici per identificarne i difetti di installazione ad esempio connessioni lente, ecc.

## PROVE.

Si intende l’effettuazione di misure o di altre operazioni sull’impianto elettrico per mezzo di strumenti appropriati al fine di accertare che i valori risultanti siano in accordo con le Norme CEI.

Le prove da effettuare, ovviamente in funzione di quanto effettivamente installato, sono:

- prove della protezione contro i contatti diretti:

- prova del grado di protezione;

- prove della protezione contro i contatti indiretti:

- prova della continuità dei conduttori di terra, di protezione ed equipotenziali (se previsti);

- prova del funzionamento dei dispositivi differenziali;

- misura della resistenza di terra;

- misura dell’impedenza dell’anello di guasto.

- prove per la verifica della corretta scelta dei componenti elettrici e loro corretta installazione:

- prova di tensione applicata;

- prova di funzionamento.

- prove delle condutture e connessioni:

- misura della resistenza di isolamento dell’impianto elettrico.

Per l’effettuazione delle sopracitate prove dovranno essere utilizzati i seguenti strumenti:

- apparecchio per la prova di continuità dei conduttori di protezione ed equipotenziali (se previsti);

- misuratore della resistenza di isolamento;

- misuratori della resistenza di terra con metodo volt-amperometrico;

- apparecchio per il controllo di funzionalità degli interruttori differenziali;

- dito e filo di prova.

Le verifiche ed i loro risultati dovranno essere riportati su di un registro corredato da timbro e firma del tecnico esecutore e dalla data di verifica.

Busnago, 06/02/2024

Il Progettista

………………………………………………